# СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕРИИ   ЗЕНИТ/ZENIT

Изготовитель - ООО «Белый свет 2000» (Россия, Москва)

## Паспорт

Модели светильников:  BS-9641-2x36; BS-9643-2x36

1. НАЗНАЧЕНИЕ

  - Светильник предназначен для аварийного освещения в помещениях с повышенной влажностью, запыленностью и  с химически агрессивными средами

  - Светильник соответствует климатическому исполнению УХЛ  категория размещения 4 по   ГОСТ 15150-69.

  - Для управления  лампой рабочего освещения, в данных моделях предусмотрено подключение светильника одновременно к двум сетям: некоммутируемой (L) и  коммутируемой (Lком).

  - Светильники поддерживают функцию контроля и управления аварийным освещением устройством  TELECONTROL (приобретается отдельно).

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип светильника по международной классификации: автономный, комбинированный |
| --- |
| Наименование | Т час | Источник света | Нормируемый световой поток, лм | Аккумуляторная батарея Ni-Cd | Потребляемый ток, А | Габаритные размеры не более, мм | Масса кг | Рабочее напряжение - 220В(10%, 50Гц Степень защиты – IP65 Класс защиты от поражения эл. током - I КПД светильника – 72.3% Диапазон рабочих температур от +1(C до +35(C; |
|  |  |  | Нормальный режим | Аварийный режим |  |  |  |  |  |
| BS-9641-2x36 | 1 | ЛЛ 2х36 (цоколь G13) | 3310 | 116 | 4KR23/43-1,5/F | 0,42 | 101х145х 1277 | 3.6 |  |
| BS-9643-2x36 | 3 | ЛЛ 2х36 (цоколь G13) | 3310 | 116 | 4KR33/62-4,5/L | 0,42 | 101х145х 1277 | 3.8 |  |

# 3. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА.

ВНИМАНИЕ:  Светильник подключается к некоммутируемой сети аварийного освещения (т.е. между фидером и светильником не должно быть никаких выключателей, кроме устройств защитного отключения), также не допускается подключение к сетям с лимитированной по времени подачей электроэнергии.

Для обеспечения степени защиты оболочки светильника присоединение должно осуществляться через шнуровой  кабель типа ПВС2х1,5-1х1,5. При монтаже на стене светильник устанавливается так, чтобы лампа аварийного освещения (отмечена зелеными кружками) была внизу.

  - Произведите монтаж и установку светильника (см. приложение1).

  - Подайте напряжение питания (для случая с 2-мя сетями - питание по обеим сетям).  Лампы рабочего освещения должны включится. Если лампы не зажглись, то необходимо проверить правильность установки ламп рабочего освещения и стартеров.

  - Убедитесь, что индикатор заряда (светодиод) работает, если  нет, то это говорит о неисправности.

  - Примерно через 30 минут отключите питание сети, если лампа аварийного освещения продолжает светится, то светильник работает нормально.

ВНИМАНИЕ: Лампа аварийного освещения почти сразу после включения может отключиться. Это не говорит о   неисправности.    Надо полностью зарядить аккумулятор.

  - Для определения  длительности работы в аварийном режиме проведите тестирование по разделу «ПРОВЕРКА».

  - Подключение устройства Telecontrol производится непосредственно к конверсионному модулю, при этом необходимо соблюдать полярность. Сечение кабеля для подключения устройства Telecontrol  от  0,5 мм2  до 1,0 мм2

4. БЕЗОПАСНОСТЬ  РАБОТ  ПРИ МОНТАЖЕ  И  ДЕМОНТАЖЕ

  - Не допускается проводить монтаж и демонтаж светильника при включенном напряжении!

  - Даже при отсутствии напряжения на лампу аварийного освещения, при заряженной батарее, подается напряжение  более  300В. Неработающая лампа аварийного освещения не говорит о том,  что высокое напряжение не подается!

# 5. ПРОВЕРКА

  - Светильник должен проходить проверку два раза в год. Перед этой  проверкой  светильник  должен  быть  подключен   к  электросети  не менее 24 часов (не должно быть перерывов электропитания).

  - Для  того  чтобы   проверить  длительность  работы  в аварийном  режиме,   надо  отключить   электропитание  светильника.

  - Светильник должен включиться и работать в аварийном режиме не меньше времени, указанного в таблице. Меньшая длительность работы говорит об отказе и необходимости гарантийного или сервисного обслуживания. После 4-х лет эксплуатации возможно снижение длительности работы в аварийном режиме.

  - Если светильник не эксплуатировался в течение года, например, был отключен от электросети  или  находился на хранении,  то вышеуказанную процедуру проверки следует провести 3 раза без длительного перерыва. При этом перерыв в питании между циклами должен составлять 3-6 часов. Если при 3-ем отключении питания светильника длительность работы в аварийном режиме не восстановится, то это говорит о неисправности.

# 6. ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

  - Лампы и стартер подлежат замене на аналогичные по мере выхода их из строя.

6.2   Аккумуляторные батареи рассчитаны на срок непрерывной работы в течение 4-х лет. Они должны быть заменены, если светильник не проходит проверку на длительность работы. Батареи могут эксплуатироваться и более 4-х лет, если они обеспечивают  нормативную длительность аварийного режима.

# 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

Отработавшие свой срок службы люминесцентные лампы и аккумуляторы должны складироваться с последующей сдачей специализированным предприятиям по  их переработке (в т. ч. “Белый свет 2000”).  Светильники утилизируются обычным способом.

# 8.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Гарантийный срок обслуживания светильника 2 года со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

  - Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя  в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя.  Доставка неисправного товара продавцу осуществляется покупателем, при этом светильники должны быть возвращены в чистом виде, с обязательным наличием паспорта.

ВНИМАНИЕ: Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (сколы от удара, следы залива водой и т.п.).

Независимо от срока эксплуатации светильников изготовитель осуществляет следующее сервисное обслуживание по фиксированным расценкам:

поставка батарей, ламп, указателей и аксессуаров;

ремонт светильников и замена вышедших из строя деталей;

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник соответствует требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности. Орган по сертификации «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЭЛЕКТРОСЕРТ». Сертификат соответствия № С-RU.ПБ05.В.00741 срок действия с 28.04.2010 по 27.04.2013. ТУ -3461-027-54762960-04

Дата выпуска  «___»  _______________ 20__ г.				Штамп ОТК

# Адрес изготовителя: 125080, Москва, Факультетский пер., д. 12,   ООО «Белый свет 2000»   Тел: (495) 785-17-67    www.belysvet.ru

Приложение 1

Габаритные и установочные

размеры светильника

Монтаж светильника

1. Просверлить отверстие в основании (для

подключения светильников транзитом просверлить

по отверстию в торцах основания светильника)

2. Светильник подвешивается на стальных тросах к

потолку или через клипсы устанавливается на опорную

поверхность.

# Text boxes

3. Сетевой кабель пропускается через сальник и присоединяется к клеммной колодке: L- постоянная некоммутируемая фаза; N- нейтраль; фазовый провод коммутируемой сети к клемме Lком.  Провод заземления должен быть присоединен к соответствующей клемме колодки (вариант 1). Если не предполагается управлять лампой рабочего освещения (постоянный режим), то к клеммной колодке светильника присоединяется трехжильный кабель: L- постоянная некоммутируемая фаза; N- нейтраль; провод заземления должен быть присоединен к соответствующей клемме колодки и устанавливается перемычка L-Lком (вариант2).

3.1. Монтаж на опорную поверхность

2.2. Подвес на тросах

2.1. Монтаж на опорную поверхность

4. Установите монтажную панель.

5. Установите плафон и зафиксируйте его зажимами.

6. Демонтаж светильника.