# СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕРИИ КУРС/KURS

Изготовитель - ООО «Белый свет 2000» (Россия, Москва)

## Паспорт

Модели светильников: BS-1110-9х0,25LED;  BS-7113-9х0,25LED.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

  - Светильник предназначен для обеспечения эвакуационного освещения в общественных и жилых помещениях.

  - Светильник соответствует климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | Рабочее напряжение | Т час | Источник света | Аккумуляторная батарея Ni-Cd | Потребляемый ток, А | Масса, кг | Степень защиты – IP20 Класс защиты от поражения эл. током – II температурный диапазон - +1(C до +35(C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BS-1110-9х0,25LED | 220В/50Гц | - | 9 Светодиодов по 0,25 Вт | - | 0,02 | 0.55 |  |
|  | =220В |  |  |  |  |  |  |
| BS-7113-9х0,25LED | 220В/50Гц | 3 |  | 3KR14/48-0,75/L | 0,02 | 0.75 |  |

# 3. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА.

ВНИМАНИЕ:  Светильник подключается к некоммутируемой сети аварийного освещения (т.е. между фидером и светильником не должно быть никаких выключателей, кроме устройств защитного отключения), также не допускается подключение к сетям с лимитированной по времени подачей электроэнергии.

  - Наклейте указатель на пластину, предварительно удалив с неё защитную пленку

  - Снимите основание светильника, аккуратно отжав два фиксатора с торцов;

  - Закрепите основание светильника (предварительно пропустив через него сетевые провода), на установочной поверхности.

  - Светильник крепится через основание непосредственно к горизонтальной поверхности, для крепления светильника к вертикальной поверхности используйте набор аксессуаров (заказывается отдельно), для встраивания в потолок используйте бокс потолочный (заказывается отдельно)

  - Сетевой кабель пропускается через корпус и присоединяется к клеммной колодке: L- фаза; N- нейтраль, см. рис.1.

Рис.1.

  - Установите светильник на основание.

  - Включите питание сети аварийного освещения, светильник должен зажжется.

ВНИМАНИЕ: При тестировании светодиоды почти сразу могут отключиться. Это не говорит о неисправности. Для нормальной работы светильника необходимо заряжать аккумуляторную батарею не менее 24 часов.  Аккумуляторная батарея поставляется незаряженной.

  - Для определения  длительности работы в аварийном режиме проведите тестирование по разделу «ПРОВЕРКА».

4. БЕЗОПАСНОСТЬ  РАБОТ  ПРИ МОНТАЖЕ  И  ДЕМОНТАЖЕ

  - Не допускается проводить монтаж и демонтаж светильника при включенном напряжении!

  - Даже при отсутствии напряжения на блок управления, при заряженной батарее, подается напряжение  опасное для жизни. Неработающая светодиодная линейка не является индикатором отсутствия высокого напряжения!

# 5. ПРОВЕРКА

  - Светильник должен проходить проверку два раза в год. Перед этой  проверкой  светильник  должен  быть  подключен   к  электросети  не менее 24 часов (не должно быть перерывов электропитания).

  - Для  того  чтобы   проверить  длительность  работы  в аварийном  режиме,   надо  отключить   электропитание  светильника.

  - Светильник должен включиться и работать в аварийном режиме не меньше времени, указанного в таблице. Меньшая длительность работы говорит об отказе и необходимости гарантийного или сервисного обслуживания. После 4-х лет эксплуатации возможно снижение длительности работы в аварийном режиме.

  - Если светильник не эксплуатировался в течение года, например, был отключен от электросети  или  находился на хранении,  то вышеуказанную процедуру проверки следует провести 3 раза без длительного перерыва. При этом перерыв в питании между циклами должен составлять 3-6 часов. Если при 3-ем отключении питания светильника длительность работы в аварийном режиме не восстановится, то это говорит о неисправности.

# 6. ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

  - Светодиодная линейка рассчитана на 50000 часов непрерывной работы, при нормальных режимах работы. При критических режимах работы срок службы светодиодных линеек значительно сокращается.

  - Аккумуляторные батареи рассчитаны на срок непрерывной работы в течение 4-х лет. Они должны быть заменены, если светильник не проходит проверку на длительность работы. Батареи могут эксплуатироваться и более 4-х лет, если они обеспечивают  нормативную длительность аварийного режима.

# 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

Отработавшие свой срок службы люминесцентные лампы и аккумуляторы должны складироваться с последующей сдачей специализированным предприятиям по  их переработке (в т. ч. “Белый свет 2000”).  Светильники утилизируются обычным способом.

# 8.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

# 8.1    Светильники должны храниться в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях.

# 8.2   Светильники должны транспортироваться  авиатранспортом, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, в универсальных контейнерах и автотранспортом   с кузовом закрытого типа  или  тентованным.

# 9.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Гарантийный срок обслуживания светильника 2 года со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

  - Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя  в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя.  Доставка неисправного товара продавцу осуществляется покупателем, при этом светильники должны быть возвращены в чистом виде, с обязательным наличием паспорта.

ВНИМАНИЕ: Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (сколы от удара, следы залива водой и т.п.). В этом случае обслуживание становится платным.

Независимо от срока эксплуатации светильников изготовитель осуществляет следующее сервисное обслуживание по фиксированным расценкам:

поставка батарей, ламп, указателей и аксессуаров; ремонт светильников и замена вышедших из строя деталей;

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник соответствует требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности. Орган по сертификации «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЭЛЕКТРОСЕРТ». Сертификат соответствия № С-RU.ПБ05.В.00741 срок действия  с 28.04.2010 по 27.04.2013.  ТУ -3461-027-54762960-04

Дата выпуска  «___»  _______________ 20__ г.				Штамп ОТК

# Адрес изготовителя: 125080, Москва, Факультетский пер., д. 12,   ООО «Белый свет 2000»   Тел: (495) 785-17-67    www.belysvet.ru