СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕРИИ  ФЛАГМАН/FLAGMAN

Изготовитель - ООО «Белый свет 2000» (Россия, Москва)

## Паспорт

Модель светильника:	 BS-7303-1x9

1. НАЗНАЧЕНИЕ

  - Светильник предназначен для указания путей эвакуации в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип светильника по международной классификации: автономный, постоянный |
| --- |
| Наименование | Т час | Источник света | Дистанция распознавания, м | Аккумуляторная батарея Ni-Cd | Потребляемый ток, А | Масса кг | Рабочее напряжение - 220В(10%, 50Гц Степень защиты – IP65 Класс защиты от поражения эл. током - I Диапазон рабочих температур от -10(С до +35(C (при температурах меньших +1(C возможно уменьшение времени работы светильника в аварийном режиме и значительное снижение светового потока) Категория размещения F |
| BS-7303-1x9 | 3 | КЛЛ 9 Вт (цоколь 2G7) | 30 | 6KR33/62-4,5/2F | 0,14 | 4,3 |  |

# 3. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА.

ВНИМАНИЕ:  Светильник подключается к некоммутируемой сети аварийного освещения (т.е. между фидером и светильником не должно быть никаких выключателей, кроме устройств защитного отключения), также не допускается подключение к сетям с лимитированной по времени подачей электроэнергии.

Для обеспечения степени защиты оболочки светильника питание должно осуществляться через шнуровой  кабель типа ПВС (сечение провода 0,75…2,5мм2).

  - Снимите пластину указателя вместе с рамой, отвинтив 8 винта на раме.

  - Закрепите кронштейн в месте установки светильника (установочные отверстия в кронштейне выполнены Ø 6 мм).

  - Подвесьте светильник на кронштейне и зафиксируйте его четырьмя гайками.

  - Сетевой кабель пропускается через сальник и присоединяется к клеммной колодке: L1- постоянная фаза; N- нейтраль. Провод заземления должен быть присоединен к соответствующей клемме колодки, см. рис.1.

  - Если предполагается управлять лампой рабочего освещения, то удалите  перемычку L1-L2, и присоедините фазовый провод коммутируемой сети к клемме L2, см рис.2.

Рис.1						Рис.2

  - Подайте напряжение питания (для случая с 2-мя сетями - питание по обеим сетям).  Лампа и индикатор заряда должны зажжется. Если лампа или индикатор заряда не зажглись, то необходимо проверить правильность подключения светильника и  установки лампы.

  - Убедитесь, что индикатор заряда (светодиод) работает, если  нет, то это говорит о неисправности.

  - Установите пластину указателя на светильник, зафиксировав её через раму  8 винтами.

ВНИМАНИЕ:   для  обеспечения заданного времени работы светильника в аварийном режиме, необходимо полностью зарядить аккумуляторную батарею.

  - Для определения  длительности работы светильника в аварийном режиме проведите тестирование по разделу «ПРОВЕРКА».

  - Для обеспечения класса защиты светильника IP65 необходимо надежно затянуть винты, прижимающие раму с пластиной указателя и заднюю стенку (для двустороннего исполнения - вторую раму с указателем) к корпусу.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ  РАБОТ  ПРИ МОНТАЖЕ  И  ДЕМОНТАЖЕ

  - Не допускается проводить монтаж и демонтаж светильника при включенном напряжении!

  - Даже при отсутствии напряжения на лампу, при заряженной батарее, подается напряжение  более  300В. Неработающая лампа не говорит о том,  что высокое напряжение не подается!

# 5. ПРОВЕРКА

  - Светильник должен проходить проверку два раза в год. Перед этой  проверкой  светильник  должен  быть  подключен   к  электросети  не менее 24 часов (не должно быть перерывов электропитания).

  - Для  того  чтобы   проверить  длительность  работы  в аварийном  режиме,   надо  отключить   электропитание  светильника.

  - Светильник должен включиться и работать в аварийном режиме не меньше времени, указанного в таблице. Меньшая длительность работы говорит об отказе и необходимости гарантийного или сервисного обслуживания. После 4-х лет эксплуатации возможно снижение длительности работы в аварийном режиме.

  - Если светильник не эксплуатировался в течение года, например, был отключен от электросети  или  находился на хранении,  то вышеуказанную процедуру проверки следует провести 3 раза без длительного перерыва. При этом перерыв в питании между циклами должен составлять 3-6 часов. Если при 3-ем отключении питания светильника длительность работы в аварийном режиме не восстановится, то это говорит о неисправности.

# 6. ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

  - Лампа подлежит замене на аналогичную по мере выхода из строя.

  - Аккумуляторные батареи рассчитаны на срок непрерывной работы в течение 4-х лет. Они должны быть заменены, если светильник не проходит проверку на длительность работы. Батареи могут эксплуатироваться и более 4-х лет, если они обеспечивают  нормативную длительность аварийного режима.

# 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

Отработавшие свой срок службы люминесцентные лампы и аккумуляторы должны складироваться с последующей сдачей специализированным предприятиям по  их переработке (в т. ч. “Белый свет 2000”).  Светильники утилизируются обычным способом.

# 8.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

# 8.1    Светильники должны храниться в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях.

# 8.2   Светильники должны транспортироваться  авиатранспортом, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, в универсальных контейнерах и автотранспортом   с кузовом закрытого типа  или  тентованным.

# 9.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

# 9.1    Гарантийный срок обслуживания светильника 2 года со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

# 9.2    Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя  в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя.  Доставка неисправного товара продавцу осуществляется покупателем, при этом светильники должны быть возвращены в чистом виде, с обязательным наличием паспорта.

ВНИМАНИЕ: Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (вмятины от удара, следы залива водой или наличие пыли внутри корпуса светильника и т.п.).

Независимо от срока эксплуатации светильников изготовитель осуществляет следующее сервисное обслуживание по фиксированным расценкам:

поставка батарей, ламп, указателей и аксессуаров;

ремонт светильников и замена вышедших из строя деталей;

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска  «___»  _______________ 20__ г.				Штамп ОТК

# Адрес изготовителя: 125080, Москва, Факультетский пер., д. 12,   ООО «Белый свет 2000»   Тел: (495) 785-17-67    www.belysvet.ru